项目需求书:

商务要求

报价要求

投标报价以人民币填列。

投标人的报价应包括：货物主体及附件货款、废旧过滤器的拆卸清运费用、新过滤器及附件的运输费、运输保险费、安装调试费、税费及其他应有的费用。投标所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

第三方检测及相关费用由使用单位负责。

本项目不接受赠品或者与采购无关的其他商品、服务，投标人亦不得以采购人要求实施前述馈赠、回扣等行为。

服务要求

所投货物须是生产商原装全新产品。净化回风过滤器、初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器采用GB/T14295-2019标准，高效过滤器采用GB/T 13554-2020或GB/T6165-2021，达到洁净区域洁净度要求。

★签订合同后首次初效过滤器全部更换（更换后须符合验收标准）。从首次更换后计算，新风机组初效过滤器2个月更换1次，中效过滤器3个月更换一次，亚高效过滤器6个月更换一次，净化回风过滤器6个月更换一次，制剂室区域高效过滤器12个月更换一次，其他区域高效过滤器6个月更换一次（由供应商负责旧高效过滤器拆卸和清运至采购人指定位置，新高效过滤器安装和洁净区域洁净度检测合格。如高效送风口和静压箱有损坏和漏气情况，由供应商负责修缮，费用由供应商承担）。

★过滤器更换过程中，应遵守采购人院内管理要求，并做好安全防护工作，出现一切人员伤亡，财务损失全部由供应商负责。

★产品交付完成且采购人验收后起算质保期，质保期为各种过滤器更换周期。质保期内如采购人发现货物有质量问题或需要维修、调换的情况供应商需60分钟内响应并到达现场，在质保期内因货物质量问题及其他情况产生的费用全部由供应商负责。投标人须提供7*24小时的专人电话技术支持。
为保证医院洁净区域洁净度要求，投标人所投高效过滤器生产区域具备10万级洁净车间标准。

如遇上级规划或统筹安排或其他不可抗力的影响，采购人有权在提前30天告知中标单位的前提下终止合同，中标单位须无条件配合采购人按照实际货款进行结算，合同无责解除。

提供现场技术培训。

供货时需提供相关技术资料。
交货要求

交货期：项目供货及服务期或合同期间累计实际结算总金额达到合同总金额时，合同即为终止，两者以先到为准（特殊情况以合同为准）。

交货地点：天津市第二人民医院院区内，运送至采购人指定位置（特殊情况以合同为准）。

供货时提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

付款方式

合同完成后后一次性支付（特殊情况以合同为准）。

二.技术要求  

（二）技术参数

	序号
	货物名称
	采购需求

	1
	净化回风过滤器
	1.产品用途：洁净室空气过滤。

★2.过滤效率：≥90%@5um，过滤级别G4。

3.配置要求：铝合金边框阳极处理，阻燃耐水洗单层过滤棉（双层黑色尼绒网滤材），带金属防护网及金属支撑架等。

	2
	初效过滤器


	1.外观要求：外框阳极处理46㎜铝合金框，型材厚度不低于1.2mm，φ4㎜镀膜处理子母架，光洁、平实、无变形、不锈蚀。

2.阻力要求：初阻力小于等于50pa。

3.效率要求：G4，过滤效率：≥90%@5um。

4.使用最高温度不低于80摄氏度，湿度不低于80%。

5.滤料材质：阻燃滤材；12mm（230/g）过滤棉耐水洗。

	3
	▲中效过滤器
	1.外观要求：外框阳极处理21mm铝合金框，型材厚度不低于1.0mm，光洁、平实、无变形、不腐蚀。

2.阻力要求：初阻力小于等于100pa；即针对0.5um颗粒平均计数效率95%＞E≥70%。

3.滤料材质使用抗菌玻纤复合滤材，效率要求：F8；

4.袋式过滤器每个袋口需有固体金属支撑。

5.使用最高温度不低于80摄氏度，湿度不低于80%。

6.滤料材质：抗菌玻纤复合滤材。

	4
	亚高效过滤器
	1.外观要求：聚丙烯塑料成形外框V型结构，光洁、平实、无变形。

2.阻力要求：初阻力小于等于120pa。

3.效率要求：H10；即针对0.5um颗粒平均计数效率99.5%＞E≥95%。

4.滤料材质：玻纤复合滤材。

5.密封条：一体化聚氨酯发泡密封条。

	5
	高效过滤器
	1.外观要求：外框采用铝合金（镀锌板）阳极或镀膜处理，厚度不低于1.2㎜，光洁无变形，不腐蚀。

2.阻力要求：初阻力小于等于250pa（符合GB/T 13554-2020或GB/T 6165-2021空气过滤器要求）。

3.有隔板，采用铝箔隔板，褶间距3.6㎜，滤料与边框之间封胶（符合GB/T 13554-2020或GB/T 6165-2021空气过滤器的要求）。

4.密封条：一体化聚氨酯发泡密封条；封胶后粘贴保护膜，安装时做到拔插过滤器时不带胶，不脱框，不漏胶，不滴胶，保持高效过滤器的气密性。

5.滤料材质：双面不锈钢防护网、高效低阻玻纤滤材、效率H14。

6.过滤效率：≥@0.3um。


三、供货清单
本项目包含供货、废旧过滤器的拆卸清运及过滤器的安装调试等服务。具体订货及结算数量以实际发生量为准。本项目包含但不限于以下《过滤器采购明细》统计表，投标人须对《过滤器采购明细》内容进行综合考虑并报价，相关费用均包含在投标总价中，《过滤器采购明细》涉及安装制作的，其安装制作费也包含在投标总价中。

（天津市第二人民医院）过滤器统计表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	高效过滤器
	305*508*292
	台
	5
	

	2
	高效过滤器
	305*406*292
	台
	12
	

	3
	高效过滤器
	610*305*292
	台
	13
	

	4
	高效过滤器
	508*508*292
	台
	2
	

	5
	高效过滤器
	610*508*292
	台
	2
	

	6
	初效过滤器
	285*595*46
	块
	6
	

	7
	初效过滤器
	390*595*46
	块
	11
	

	8
	初效过滤器
	390*390*46
	块
	10
	

	9
	初效过滤器
	285*390*46
	块
	10
	

	10
	初效过滤器
	390*490*46
	块
	4
	

	11
	初效过滤器
	285*490*46
	块
	6
	

	12
	中效过滤器
	285*595*381
	块
	7
	

	13
	中效过滤器
	390*595*381
	块
	11
	

	14
	中效过滤器
	390*390*381
	块
	10
	

	15
	中效过滤器
	285*390*381
	块
	11
	

	16
	中效过滤器
	390*490*381
	块
	4
	

	17
	中效过滤器
	285*490*381
	块
	4
	

	18
	回风过滤器
	360*210*10
	块
	12
	

	19
	回风过滤器
	160*210*10
	块
	8
	

	20
	初效过滤器
	390*490*46
	块
	12
	

	21
	中效过滤器
	390*490*381
	块
	12
	

	22
	高效过滤器
	360*360*220
	台
	12
	

	23
	高效过滤器
	484*484*220
	台
	8
	

	24
	初效过滤器
	290*595*46
	块
	8
	

	25
	中效过滤器
	287*592*381
	块
	8
	

	
	合计:
	
	208
	


注：以上规格尺寸仅供参考，最终以安装部位实际测量为准。

（四）材质要求

★1.要求所投初效过滤器的空气过滤材料具备阻燃性能,符合GB8624-B1标准，满足环保及使用环境防火性要求。投标文件中要求提供由第三方检测机构出具的具有CMA标识的完整的检测报告复印件加盖公章（注：报告原件须与投标文件正本一同密封递交，未提供或不符合要求视为无效投标，报告原件于评审结束后退还）。

★2.要求所投中效过滤器材质具备抗菌功能，至少具备抵抗大肠杆菌ATCC25922、金黄色葡萄球菌ATCC6538、白色念珠菌ATCC10231效果。投标文件中要求提供由第三方检测机构出具的具有CMA标识的完整的检测报告复印件加盖公章（注：报告原件须与投标文件正本一同密封递交，未提供或不符合要求视为无效投标，报告原件于评审结束后退还）。

★3.要求所投高效过滤器符合GB/T13554-2020或GB/T6165-2021质量标准。投标文件中要求提供由第三方检测机构出具的具有CMA标识的完整的检测报告复印件加盖公章（注：报告原件须与投标文件正本一同密封递交，未提供或不符合要求视为无效投标，报告原件于评审结束后退还）。
（五）违约责任

1.产品质量问题：投标人交付的货物经采购人验收发现有质量问题，投标人需在24小时之内免费更换。

2.中标单位提供的产品须为投标文件中所投品牌的正品，不得使用假冒伪劣产品。若不一致，采购人有权拒收，其产生的后果由投标人自行承担。

3.投标人不能交付货物的，应向采购人支付货款总价值20%的违约金。

4.因投标人提供的产品质量问题对采购人造成损失，投标人应当承担相应责任。
