 天津市第二人民医院关于锅炉房、食堂可燃气体探测报警装置安装项目需求
项目需求书:

商务要求

工程期限及报价要求

周期为十天，投标报价以人民币填列。

投标人的报价为全包总价，内容包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。报价为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

本项目不接受赠品或者与采购无关的其他商品、服务，投标人亦不得以采购人要求实施前述馈赠、回扣等行为。

服务要求

项目主要内容
更新锅炉房两组控制器，八处探测探头；职工食堂、营养食堂各一组控制器，十处探测探头。
1.） 探测器：采用防爆型点型可燃气体探测器，检测甲烷（天然气），测量范围3%LEL-100%LEL，响应时间≤30秒。安装位置按气体比重执行：比空气轻的燃气，探测器距顶棚0.3m以内；比空气重的燃气，距地面0.3m以内。

2. ）报警控制器：配设主机箱，具有浓度显示、报警设定（低报20%LEL、高报50%LEL）、备电供电功能。

安装要求

供应商须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质，同时须持有安全生产许可证及特种设备许可证。人员须取得燃气检修、焊工等相应特种作业操作证。

供应商需采取施工安全措施，确保施工过程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因施工造成的人身伤害和财产损失。如因供应商原因施工过程中发生安全事故，造成院方或第三方人员、财产损害的，供应商须赔偿因此而发生的损失。

2.1施工过程中，供应商所有人员必须有相应资质。若供应商人员发生人身伤害，责任由供应商承担。供应商施工人员特殊工种必须持证上岗，无证人员坚决不可上岗作业。如有涉及消防作业的特殊工种（如消防设施安装、动火作业等），人员必须持有相应的消防特种作业操作证，并通知院方进行监督。不得影响医院正常医疗秩序，做好安全防护。

2.2供应商必须严格遵守《中华人民共和国消防法》《天津市消防条例》及相关消防规范、标准，落实消防安全责任，制定施工现场消防安全管理制度和操作规程，配备必要的消防设施、器材，并确保其完好有效。施工现场的动火作业必须严格执行动火审批制度，动火前需办理动火许可证，落实动火监护人员和消防措施，动火作业结束后及时清理现场，消除火灾隐患。动火前供应商必须通知院方管理人员，动火时必须有院方管理人员进行旁站管理，方可开展作业。

3. 系统安装完毕须全面调试，经院方验收合格结算方可交付。

售后服务

1. 质保期：整体质保不少于3年，质保期内免费维修维护。

2. 响应时间：接到故障通知后1小时内响应，24小时内到场维修。

